Cấp bảo vệ IP tối thiểu của thiết bị chiếu sáng

	 STT
	Đặc điểm - phân loại môi trường làm việc
	Cấp bảo vệ tối thiểu

	1
	Đèn lắp đặt trong khu vực nông thôn
	IP 23

	2
	Đèn lắp đặt trong đô thị vừa và nhỏ, khu công nghiệp nhẹ, khu nhà ở 
	IP 44

	3
	Đèn lắp đặt trong đô thị lớn, khu công nghiệp nặng
	Phần quang học: IP 54 

Các phần khác: IP 44

	4
	Đèn đặt dưới độ cao 3m
	IP 44

	5
	Đèn lắp đặt trong hầm, trên thành cầu
	IP 55

	6
	Vị trí lắp đặt đèn có khả năng xẩy ra úng ngập
	IP 67

	7
	Đèn phải thường xuyên làm việc trong điều kiện ngâm nước
	IP 68


