QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THANG MÁY

MÃ SỐ:

CÔNG TRÌNH               :

GÓI THẦU                     :

CHỦ ĐẦU TƯ                :

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ       :

ĐƠN VỊ TV GIÁM SÁT:

HỒ SƠ VỀ SỰ THAY ĐỔI:

| Lần | Ngày | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Phát hành lần 1 |

## Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công.

TCVN 5744 - 1993: Thang máy điện-Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.

TCVN 6904 - 2001: Thang máy điện-Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

Ngoài ra còn áp dụng một số qui trình qui phạm khác trong suốt quá trình thi công, kiểm tra chất lương vật liệu và nghiệm thu.

## Giám sát thi công thang máy:

### Công tác chuẩn bị thi công công tác lắp đặt thang máy:

#### Kiểm tra hồ sơ và tài liệu:

Thiết kế phải phù hợp với qui định hiện hành về lập thiết kế và dự toán các công trình xây dựng công nghiệp. Bản vẽ thi công phải trình chủ đầu tư phê duyệt. Thiết kế phải được cơ quan thiết kế khác thẩm định. Phải xử lý xong các kiến nghị của cơ quan thẩm định.

Hồ sơ kỹ thuật bên chủ dự án phải giao cho nhà thầu phải bao gồm:

Lý lịch thiết bị phải lắp.

Bản vẽ lắp ráp các thiết bị và thiết bị trọn bộ, các sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp.

Toàn bộ các bản liệt kê gửi kèm theo hàng.

Sơ đồ đánh dấu những cụm và chi tiết được chuyển đến theo hình thức tháo rời.

Chỉ dẫn của nhà chế tạo thiết bị trong đó ghi rõ cách lắp đặt và khởi động các thiết bị.

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà chế tạo, nhất là về lắp ráp, kiểm tra cân bằng, chạy rà trơn thí nghiệm và biên bản kiểm nhận của bên chủ đầu tư với nhà cung cấp. Nếu nhà thầu được giao cả phần mua sắm thì đó là biên bản mà nhà thầu nghiệm thu với bên bán thiết bị, có sự chứng kiến của chủ đầu tư.

Kiểm tra việc ghi các dung sai thực tế và dung sai chế tạo đạt được khi nhà chế tạo lắp ráp kiểm tra và thử nghiệm trên bàn thử.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt. Bản dịch này phải được cơ quan chuyên môn thẩm định độ chính xác về thuật ngữ và nội dung.

#### Về các yêu cầu đối với sự cung ứng thiết bị:

Thiết bị có kích thước phổ thông có thể được giao hàng dưới hình thức đã lắp hoàn chỉnh còn thiết bị có kích thước lớn phải giao hàng dưới hình thức tháo rời thành nhiều khối. Kích cỡ các khối rời được nêu trong Bộ Hồ sơ mời thầu với điều kiện khi lắp ráp hợp khối không đòi hỏi phải tiến hành các động tác tu chỉnh khác.

Mọi thiết bị phải kèm theo số liệu chạy thử, thí nghiệm của nhà chế tạo.

Thiết bị giao nhận phải trong tình trạng bao gói cẩn thận, có thùng chứa chắc chắn, chống ẩm, bao nhỏ chứa trong thùng lớn phải bọc nylon và miệng được hàn kín, không có dấu hiệu bị mở trước khi đến công trường.

Nhãn mác hàng hoá phải đầy đủ, bên ngoài bao bì còn nguyên tiêu đề, số đánh dấu, Logo và bảng ghi của nhà sản xuất, người giao hàng phải còn nguyên. Các dấu hiệu chống mưa, chỗ đánh dấu vị trí móc cáp phải còn nguyên và thùng hàng không được lật ngược với chiều đặt bắt buộc và phải được che mưa, nắng. Các gói tài liệu đi theo hàng phải có bao riêng và còn đang trong tình trạng tốt, không có biểu hiện bị tháo mở và bị tráo phần chứa bên trong.

#### Kiểm tra trong quá trình tiếp nhận thiết bị

Trình tự tiếp nhận thiết bị, điều kiện tiếp nhận và phương pháp bảo quản  các thiết bị điện, các phụ kiện về cáp và vật tư cần chứa cất trong kho,  phải theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.

Trước khi cất chứa thiết bị vào kho, chất ở bãi, cần kiểm tra hệ đỡ, rãnh thoát nước, hệ cửa, độ chắc chắn của mái, và hệ thông gió, hệ thống xấy hay hút ẩm, thậm chí hệ điều hoà khí hậu nếu có yêu cầu.

Cán bộ TVGS đảm bảo chất lượng cần chứng kiến quá trình giao nhận thiết bị, nhắc nhở thủ tục và chứng kiến các quá trình kiểm tra và chú ý để đảm bảo:

Sự đồng bộ của thiết bị.

Mã hiệu của các thiết bị phải phù hợp với phiếu giao hàng của nhà chế tạo, bảng kê đi liền với hòm hàng hoá, thiết bị, và nhất là đặc điểm và điều kiện kỹ thuật khi giao hàng.

Tình trạng của thiết bị, hàng hoá:  Độ mới, độ nguyên vẹn không gãy, không hư hỏng, tính trạng khuyết tật, tình trạng nước sơn bên ngoài, độ bao phủ của dầu, mỡ chống gỉ.

Chất lượng từng cụm chi tiết nhìn mặt ngoài và phải xem xét kỹ bằng mắt thường hoặc đôi khi dùng kính lúp để kiểm tra.

Qua kiểm tra, nếu thấy sai sót hoặc không đúng với hồ sơ giao thì khiếu nại với bên giao hàng để điều chỉnh cho đúng sự cam kết trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán và giao nhận thầu mua sắm thiết bị. Khi kiểm tra xong lại phải bao gói cẩn thận và niêm phong, có sự chứng kiến của các bên.

Thiết bị cất chứa trong kho phải được sắp xếp theo khoa học, dễ tìm, dễ kiểm tra và dễ giao nhận khi lấy ra lắp đặt. Cần có bảng kê, bảng hiệu để tại vị trí từng món hàng nhằm dễ theo dõi. Thiết bị nặng cần ghi thêm trọng lượng để tiện điều động phương tiện nâng cất, di chuyển. Kho ngoài trời cũng có bảng treo tên vật liệu, chi tiết.

Mọi thiết bị để ngoài trời đều phải có bệ đỡ, giá kê. Không được để trực tiếp lên đất. Nếu thấy có hiện tượng tụ đọng nước cần khơi thoát nước tại nơi cất chứa thiết bị ngoài trời.  Cách sắp xếp sao cho chi tiết và bộ phận thiết bị không bị cong vênh hoặc vật nặng đè lên làm biến dạng. Các điểm kê phải chắc chắn, không bập bênh hay có su hướng nhào đổ gây nguy hiểm cho bản thân thiết bị và người đi lại kiểm tra, bảo quản.

### Quy trình nghiệm thu thang máy:

#### Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thang máy:

Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh thang máy, đơn vị thi công sẽ kết hợp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu các phần lắp đặt theo các bước sau:

Kiểm tra lắp thiết bị tại khu vực phòng máy.

Kiểm tra lắp thiết bị khu vực dọc theo hố thang máy.

Kiểm tra lắp thiết bị cabin.

Kiểm tra lắp thiết bị cửa tầng thang máy.

#### Nghiệm thu chạy thử thang máy không tải:

Chạy thang máy không tải để kiểm tra động cơ, phanh hãm, dừng và khởi động, kiểm tra đóng mở cửa cabin mỗi tầng thang máy, kiểm tra các giới hạn trên cùng, dưới cùng…

Kiểm tra thang:

Chạy tốc độ chậm dể kiểm tra các chi tiết cơ khí.

Chạy tốc độ chậm để kiểm tra các cờ dừng tầng, giới hạn trên và dưới.

Chạy tốc độ cao kiểm tra chính xác vị trí dừng tầng, công tắc giới hạn.

Kiểm tra hiện thị tầng, cabin thang máy.

Kiểm tra tính năng tự động cứu hộ khi thang máy mất điện.

#### Nghiệm thu chạy thử có tải:

Tiến hành chạy thang máy đầy tải để kiểm tra các bộ phân quá tải, bộ đệm, sự chính xác dừng tầng thang máy tại các khu vực dừng tầng và kiểm tra tính năng điều khiển nhóm của thang máy nếu có.

#### Kiểm định:

Sau khi thang máy hoàn thiện, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thang máy mời cơ quan kiểm định của nhà nước tiến hành kiểm định thang máy theo quy định an toàn thiết bị nâng của nhà nước để cấp giấy phép sử dụng cho thang máy.

#### Nghiệm thu thang máy đưa vào sử dụng:

Sau khi kiểm định thang máy hoàn tất vệ sinh sạch sẽ sàn cabin, cách cabin. Kiểm tra lại thang máy bằng cách cho thang chạy với tốc độ cao lên xuống nhiều lần kiểm tra các chi tiếc cơ khí để kiểm tra thang máy đã chạy êm, dừng tầng chính xác.